
重庆建峰新材料有限责任公司弛源化工分公司自行监测方案
二0二二年八月

目  录

1基本情况
4
2自行监测内容
5

2.1污染源手工监测点位、指标和频次
5

2.2质量控制
5

2.3监测方法、依据和仪器
6

2.4评价标准、依据及其限值
7

3监测结果公开时限
9

4监测点位及厂区平面图
10

根据《国家简化管理企业自行监测办法（试行）》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，重庆建峰工业集团有限公司弛源化工分公司为规范自行监测行为，自觉履行法定义务和社会责任，特制定本监测方案。

1基本情况

企业基础信息见表1-1。

表1-1 企业基础信息表

	企业名称（所属集团）
	重庆建峰新材料有限责任公司弛源化工分公司

	法人代表或主要负责人
	罗扬

	建设地点
	重庆市涪陵区白涛工业园华兴坝
	邮编
	408601

	中心经纬度
	中心经度 107°32′25.01″   中心纬度29°35′17.02″

	联系人
	李涛伟
	联系电话
	15923683270

	所属行业
	有机化学原料制造

	国控类型
	□废水  □废气 □重金属 □污水处理厂    □其它      

	主要产品
	甲醇、1,4-丁二醇、聚四氢呋喃、正丁醇、醋酸甲酯、杂戊醇、BED

	设计生产能力
	乙炔装置（乙炔22000t/a）、甲醇制氢装置（甲醇60000t/a、氢气5200 Nm3/h）、甲醛装置（37%甲醛135000t/a）、1,4-丁二醇装置（1,4-丁二醇60000t/a）、聚四氢呋喃装置（聚四氢呋喃46000t/a）、废液装置（正丁醇1190t/a、醋酸甲酯6200t/a、1,4-丁二醇2265t/a）、BED装置（1,4-丁烯二醇1800t/a）、空分装置（氧气10000Nm3/h）

	企业职工人数
	共计551人

	生产周期
	365天/年

	自行监测类型
	 eq \o\ac(□,√)废水  eq \o\ac(□,√)有组织废气  eq \o\ac(□,√)无组织废气  eq \o\ac(□,√)厂界噪声 

□周边环境水□周边环境空气 □周边环境噪声 □周边环境土壤

	自行监测方式
	□自测   eq \o\ac(□,√)第三方，       

	是否安装自动监测设备
	 eq \o\ac(□,√)是  eq \o\ac(□)否 
	自动监测设备类型和监测项目
	 eq \o\ac(□,√)废水，项目：pH、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、流量


2 自行监测内容

2.1 污染源手工监测点位、指标和频次

按照国家、地方污染物排放（控制）标准，结合行业特点和环境影响评估报告资料以及排污许可证要求，我公司请第三方有资质的公司监测污染源废气。监测点位、指标和频次见表2-1。

表2-1  监测点位、指标和频次

	类别
	污染源
	监测点位
	手工监测指标
	监测频次

	废气有组织排放
	页岩气预热炉A
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	页岩气预热炉B
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	页岩气预热炉C
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	页岩气预热炉D
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	氧气预热炉A
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	氧气预热炉B
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	氧气预热炉C
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	氧气预热炉D
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	甲醇/制氢装置开工加热炉
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/季

	
	
	
	二氧化硫
	1次/季

	
	
	
	颗粒物
	1次/季

	
	甲醛装置催化焚烧系统
	废气排放口
	甲醇
	1次/半年

	
	
	
	甲醛
	1次/半年

	
	1,4-丁烯二醇（BED）生产装置
	废气排放口
	非甲烷总烃
	1次/月

	
	含盐焚烧炉废气排放口
	废气排放口
	氮氧化物
	1次/月

	
	
	
	一氧化碳
	1次/月

	
	
	
	二氧化硫
	1次/月

	
	
	
	二噁英类
	1次/年

	
	
	
	颗粒物
	1次/月

	
	非含盐焚烧炉废气排放口
	废气排放口
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1次/月

	
	
	
	一氧化碳
	1次/月

	
	
	
	二氧化硫
	1次/月

	
	
	
	二噁英类
	1次/年

	
	
	
	颗粒物
	1次/月

	废气无组织排放
	/
	厂界
	温度
	1次/季

	
	
	
	湿度
	1次/季

	
	
	
	气压
	1次/季

	
	
	
	风速
	1次/季

	
	/
	设备与管线组件动静密封点
	挥发性有机物
	1次/半年

	废水排放
	污水处理站
	废水排放口
	pH值
	1次/月

	
	
	
	悬浮物
	1次/月

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季

	
	
	
	化学需氧量
	自动监测

	
	
	
	总氮（以N计）
	1次/月

	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	自动监测

	
	
	
	总磷（以P计）
	1次/月

	
	
	
	磷酸盐
	1次/季

	
	
	
	石油类
	1次/月

	
	
	
	甲醛
	1次/半年

	噪声
	企业生产等
	厂界
	等效声级
	1次/年


2.2质量控制
按照上级环境保护主管部门的要求，我公司对自行监测结果的真实性、准确性、完整性负责。我公司委托有资质的第三方监测机构代我司开展自行监测。

（1）我司对第三方监测机构资质进行确认，确保第三方检测机构符合要求；

（2）第三方监测机构有自行监测工作开展所需的固定工作场所和必要的工作条件。

（3）第三方监测机构具有与监测本公司排放污染物相适应的采样、分析等专业设备、设施。

（4）第三方检测机构手工监测所需仪器设备经计量部门检定并在有效期内。 

（5）第三方检测机构检测人员全部持证上岗，具有出具数据的合法资格。 

（6）第三方检测机构制定并实施健全的环境监测工作和质量管理制度。

（7）第三方检测机构符合环境保护主管部门规定的其他条件。

2.3 监测方法、依据和仪器

手工监测方法、依据和仪器见表2-2。

表2-2 监测方法、依据和仪器表

	类别
	监测项目
	监测方法及监测依据
	监测仪器

	废气有组织排放
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+低浓度采样枪+油烟枪、ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪、十万分之一电子天平、环境控制称重式工作台

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011
	ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+低浓度采样枪+油烟枪、ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪

	
	氮氧化物
	固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999
	ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+低浓度采样枪+油烟枪、ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪

	
	非甲烷总烃
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999
	气相色谱仪GC-2014C、便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪3012H-D、G5气相色谱仪

	
	甲醇
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ T 33-1999 
	ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+低浓度采样枪+油烟枪、ZR-3710型双路烟气采样器、7820A气相色谱仪

	
	甲醛
	乙酰丙酮分光光度法 GB/T 16157 
	ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+低浓度采样枪+油烟枪、ZR-3710型双路烟气采样器、T6紫外可见分光光度计

	
	林格曼黑度
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007
	/

	
	一氧化碳
	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999
	ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+低浓度采样枪+油烟枪、ZR-3710型双路烟气采样器、红外可见分光光度计

	
	二噁英类
	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008
	ZR-3260DZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+低浓度采样枪+油烟枪、ZR-3710型双路烟气采样器、气相色谱仪

	废气无组织排放
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017
	G5气相色谱仪

	
	甲醇
	纯水吸收气相色谱法
	7820A气相色谱仪

	
	甲醛
	乙酰丙酮分光光度法 GB/T 16157 
	T6紫外可见分光光度计

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	/

	
	硫化氢
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器

	
	氨
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器、T6紫外可见分光光度计

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	PHBJ-260F便携式pH计

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	万分之一电子天平、恒温干燥器

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
	恒温恒湿培养箱、溶解氧测定仪

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	50mL酸碱滴定管

	
	总氮（以N计）
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	立式压力蒸汽灭菌锅、气相分子吸收光谱仪

	
	氨氮（NH3-N）
	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009
	酸碱滴定管25mL

	
	总磷（以P计）
	水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013
	立式压力蒸汽灭菌锅、T6紫外可见分光光度计

	
	磷酸盐
	水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013
	立式压力蒸汽灭菌锅、分光光度计

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996
	OIL-460红外分光测油仪

	
	甲醛
	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ676
	T6紫外可见分光光度计

	噪声
	等效声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
	AWA5688型多功能声级计、AWA6221B型声校准器


2.4 评价标准、依据及其限值

手工监测评价标准、依据及其限值见表2-3至2-4。

表2-3  废气有组织排放、依据及其限值
	污染源
	排放高度
	污染物
	执行/参照标准限值
	标准依据

	
	
	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	

	页岩气预热炉A、B、C、D废气排气筒
	37m
	氮氧化物
	700
	/
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016

	
	
	二氧化硫
	400
	/
	

	
	
	颗粒物
	100
	/
	

	氧气预热炉A、B、C、D废气排气筒
	37m
	氮氧化物
	700
	/
	

	
	
	二氧化硫
	400
	/
	

	
	
	颗粒物
	100
	/
	

	甲醇/制氢装置开工加热炉废气排气筒
	30m
	氮氧化物
	700
	/
	

	
	
	二氧化硫
	400
	/
	

	
	
	颗粒物
	100
	/
	

	甲醛装置催化焚烧系统废气排气筒
	30m
	甲醇
	50
	/
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	
	
	甲醛
	5
	/
	

	1,4-丁烯二醇（BED）生产装置废气排气筒
	25m
	非甲烷总烃
	120
	/
	大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016

	含盐焚烧炉废气排气筒
	60m
	氮氧化物
	300
	/
	危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020


	
	
	一氧化碳
	100
	/
	

	
	
	二氧化硫
	100
	/
	

	
	
	二噁英类
	0.5
	/
	

	
	
	颗粒物
	30
	/
	

	非含盐焚烧炉废气排气筒
	60m
	氮氧化物
	300
	
	

	
	
	一氧化碳
	100
	/
	

	
	
	二氧化硫
	100
	/
	

	
	
	二噁英类
	0.5
	/
	

	
	
	颗粒物
	30
	/
	


表2-4  废气无组织排放标准、依据及其限值

	污染源
	污染物
	单位
	执行/参照标准限值
	标准依据

	
	
	
	监控点
	

	挥发性有机液体常压储罐呼吸
	非甲烷总烃
	mg/m3
	4
	37822-2019

《大气污染物综合排放标准》DB 50 418-2016

	
	甲醇
	mg/m3
	12
	

	
	甲醛
	mg/m3
	0.2
	

	设备与管线组件密封点泄漏
	非甲烷总烃
	mg/m3
	4
	

	污水处理站
	硫化氢
	mg/m3
	0.06
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93

	
	氨
	mg/m3
	1.5
	

	
	臭气浓度
	无量纲
	20
	


表2-5  废水排放标准、依据及其限值

	污染源
	污染物
	单位
	执行/参照标准限值
	标准依据

	
	
	
	监控点
	

	污水处理站
	pH值
	无量纲
	6-9
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	
	悬浮物
	mg/L
	490
	排水协议值

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	236
	排水协议值

	
	化学需氧量
	mg/L
	500
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	
	总氮（以N计）
	mg/L
	40
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	
	氨氮（NH3-N）
	mg/L
	56
	排水协议值

	
	总磷（以P计）
	mg/L
	5.6
	排水协议值

	
	磷酸盐
	mg/L
	0.5
	污水综合排放标准GB8978-1996

	
	石油类
	mg/L
	20
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	
	甲醛
	mg/L
	1
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	
	硫化物
	mg/L
	1
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	
	挥发酚
	mg/L
	0.5
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015


表2-6  噪声排放标准、依据及其限值

	项目
	类别
	昼间
	夜间
	标准依据

	噪声
	3类
	65dB(A
	55dB(A
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008


3 监测结果公开时限

手工监测数据监测结果在第三方的监测报告制作完成后的十日内公布。

4 监测点位及厂区平面图
[image: image1.png]FARAE SRS ~*'

IR B

FARAE SRS

. u,\-@\l






[image: image2.png]O 2 A

O 2 A

SR B

=]
E
o

O 2 A

O 2 A

(F1E SRR D





页岩气预热炉废气排气筒监测示意图

[image: image3.png]O 2 A O 2 A

[ESHMIP A ESHEMIP B

O 2 A O 2 A

ESHEMIP C ESHEMIP D





氧气预热炉废气排气筒监测示意图

[image: image4.png]O RS #nREN
LETEES | BRI
FLR RS
G
Py #nREN
SRER

O 2 A

AR





开工加热炉等废气排气筒监测示意图


